Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Wymiana agregatu wody lodowej

      - Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące demontażu, wykonania montażu i uruchomienia agregatów wody lodowej dla Zamku Królewskiego w Warszawie oraz wymagania dotyczące obowiązkowych przeglądów i  konserwacji w okresie gwarancyjnym.

  - Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót budowlano-montażowych i usługowych wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem nw. robót:

- demontaż, wywiezienie i utylizacja zużytych agregatów TRANE RTAC 200 i 300,

- montaż agregatów wody lodowej o mocy nie mniejszej niż 950 kW,

- montaż instalacji rurowej i armatury,

- uruchomienie, rozruch i regulacja,

- obowiązkowe przeglądy i konserwacja agregatu w okresie gwarancyjnym.

      - Wymagania techniczne i jakościowe dotyczące materiałów i urządzeń:

  - agregat wody lodowej przeznaczony do montażu zewnętrznego musi spełniać wymagania  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych potwierdzone stosownym dokumentem oraz posiadający:

- znak CE

- certyfikat zgodności CE, lub europejską aprobatę techniczną,

i o parametrach:

1) Czynnik chłodniczy o współczynniku GWP<700. Czynnik chłodniczy musi być dopuszczony do swobodnego obrotu handlowego dostępnego na rynku polskim przez cały okres żywotności urządzenia przy zachowaniu eksploatacji zgodnej z wytycznymi producenta.

2) Wydajność chłodnicza każdego min. 935 kW dla parametrów: woda 7/12°C, temperatura powietrza 35° C.

3) Współczynnik sprawności EER netto min 2.90; współczynnik SEER min 5.18.

4) Parametry głośności: moc akustyczna Lw max. 99 dB(A), ciśnienie Lp z odl. 10 metrów max. 66 dB(A).

5) Płytowy wymiennik ciepła o oporach przepływu max. 60 kPa,

6) Min. dwa obwody chłodnicze,

7) Min. osiem sprężarek spiralnych (mimośrodowych), typu scroll lub równoważne

8) Zintegrowany sterownik agregatu pozwalający na inteligentne monitorowanie energii (miara mocy chłodniczej (kW), moc elektryczna (kW), produkcja energii chłodzącej (kWh), zużycie energii (kWh), chwilowe i średnie wskaźniki efektywności energetycznej dokładność pomiaru: +/-5% w warunkach nominalnych),

9) Wentylatory z silnikami EC z płynną regulacją prędkości obrotowej zapewniające pracę całoroczną (do -20° C),

10) Skraplacz w technologii mikrokanałowej,

11) Długość agregatu max. 7.2 metra.

      - Sprzęt

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem wynikającym z technologii prowadzenia robót.

      - Transport

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym o nośności potrzebnej do wykonania zamówienia. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

      - Obmiar robót.

demontaż agregatu 	  -    2 kpl.

przewody rurowe i kształtki  - 2 kpl.

armatura odcinająca    	   -  2 kpl.

agregat wody lodowej	   -  2 kpl.

      - Wymagania dotyczące wykonania robót.

Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami BHP i przepisami ppoż.

  - Szczegóły realizacji prac zostaną ustalone z użytkownikiem i nadzorem inwestycji przy wprowadzeniu na obiekt.

  - Roboty należy wykonać pod nadzorem pracowników Działu Sanitarnego, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót.

  - Wszelkie prace dotyczące przyłączeń do sieci energetycznej wykonywać pod nadzorem i w obecności służb energetycznych Zamawiającego w terminach uzgodnionych i potwierdzonych  pisemnie  przez Zamawiającego.

  - Demontaż instalacji należy przeprowadzić zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) z dnia 17 listopada 2015r. na podstawie rozporządzeniem PE i Rady (UE) nr  517/2014  .    Zdemontowane materiały i urządzenia Wykonawca przekaże do utylizacji jeżeli wymagają tego przepisy Ustawy o odpadach. Zdemontowane materiały i urządzenia, które nie podlegają obowiązkowej utylizacji Wykonawca  zezłomuje.

  - Montaż agregatu wody lodowej należy przeprowadzić ściśle według wytycznych Instrukcji Instalacji oraz Dokumentacji Technicznej Producenta przyłączając się do istniejącej instalacji wody lodowej i elektroenergetycznej. Agregat przed wysyłką przejdzie pełny test pracy w fabryce. Sposób mocowania agregatu powinien zabezpieczać przed przenoszeniem drgań. Wokół urządzenia należy zapewnić miejsca do czynności serwisowych.

  - Montaż zaworów odcinających oraz przewodów instalacji wody lodowej na zewnątrz budynku należy wykonać z preizolowanych rur i kształtek w płaszczu z blachy aluminiowej. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienia i temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed zainstalowaniem należ usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być zainstalowana Tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

  - Wykonywanie obowiązkowych przeglądów i konserwacji w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca wykona obowiązkowe przeglądy i konserwacje w terminach i zakresie określonym w Instrukcji Eksploatacji i konserwacji oraz Dokumentacji Techniczne i zgodnie zaleceniami Producenta agregatu.

  - Za szkody, wynikłe w trakcie robót budowlano-montażowych odpowiada Wykonawca.

      - Wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników Wykonawcy wykonujących przedmiot zamówienia:

Co najmniej jeden pracownik powinien posiadać:

- świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, w zakresie:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

punkt 2)urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu  nie wyższym niż  1 kV,

lub

punkt 3)  urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej  1 kV.

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie  szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.)

- świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, w zakresie:

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

punkt 5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie  szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.)

- Przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich, polegające na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane, jest obowiązany posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa odpowiednio w rozporządzeniu (UE) 2015/2067 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008.

      - Kontrola jakości.

W ramach kontroli działania agregatu należy:

- wykonać próbny rozruch agregatu we współpracy z instalacją wody lodowej obiektu (24 godz.),

- wykonać sprawdzenie urządzeń zabezpieczających,

- wykonać sprawdzenia nastaw oraz płynności działania układu regulacji przy różnych obciążeniach,

- wykonać pomiary hałasu w obecności Zamawiającego certyfikowanym przyrządem,

- przeszkolić służby eksploatacyjne Zamawiającego,

- sporządzić protokół z czynności sprawdzających i szkolenia.

      - Odbiór robót.

  - Odbiór techniczny robót montażowych agregatu wody lodowej.

Agregat powinien być przedstawiony do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończono wszystkie roboty montażowe, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej i posprzątaniem otoczenia,

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,

- zakończono uruchamianie instalacji.

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wbudowanych materiałów i urządzeń,

- instrukcję eksploatacji i konserwacji,

- dokumentację techniczną agregatu,

- gwarancje,

- protokoły wykonanych badań odbiorczych:

- protokół pomiarów elektrycznych,

- protokół z czynności sprawdzających i szkolenia,

- protokół z utylizacji,

- pozytywna decyzja UDT dopuszczająca do pracy agregat wody - lodowej,

- protokół pomiarów hałasu.

W ramach odbioru końcowego należy:

- sprawdzić dołączone protokoły i dokumentacje,

- uruchomić instalację wody lodowej i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów,

- sprawdzić funkcje agregatu pod kątem wymagań technicznych określonych w punkcie 2 STWiOR, wpisując w protokole przy poszczególnych pozycjach, spełnia/nie spełnia,

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z pozostałymi wymaganiami STWiOR.

Odbiór kończy się protokolarnym przyjęciem bez zastrzeżeń instalacji do użytkowania, lub protokolarnym stwierdzeniem występowania usterek.

W przypadku zakończenia odbioru z usterkami, zostanie określony czas na usunięcie usterek, po którym należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.

Protokół odbioru podpisują: Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru –Zamawiający .

  - Odbiór obowiązkowych przeglądów i konserwacji w okresie gwarancyjnym.

W terminach określonych w punkcie 6.7 STWiOR, Wykonawca przedstawi protokół z wykonanych czynności poświadczony przez użytkownika .

      - Podstawa płatności.

Cena ryczałtowa za dostawę i uruchomienie  agregatu wody lodowej obejmuje:

- zakup i transport urządzenia i elementów na miejsce montażu Zamek Królewski w Warszawie –Podzamcze  ul. Bugaj działka 66

- demontaż, wywiezienie zdemontowanych urządzeń i materiałów wraz z wymaganą utylizacją,

- uporządkowanie miejsca montażu,

- montaż agregatu i całego osprzętu,

- montaż instalacji wody lodowej,

- przeprowadzenie uruchomienia przez autoryzowany serwis Producenta agregatu,

- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów,

Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru wymiany agregatu.

Cena ryczałtowa za obowiązkowe przeglądy i konserwacje przez okres gwarancji zawiera:

- dojazd pracownika Wykonawcy,

- materiały konieczne do wykonania przeglądów i konserwacji,

- wykonanie obowiązkowych przeglądów i konserwacji.

Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru przeglądu agregatu.

      - Przepisy związane.

Polskie normy:

PN-EN 378-1:2002– Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

PN-EN 13313:2011 - Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Kompetencje personelu.

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1263) oraz Projekt założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm. – Prawo Budowlane,

Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt 5 – wyd. COBRTI INSTAL, wrzesień 2002.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

Uwaga:

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim w jego aktualnej treści.